录安洲港区4号泊位码头后方陆域堆场自动化轨道吊

配套10KV箱式变采购、安装工程

技术文件

常州录安洲长江码头有限公司

2018年3月

# 第一章  投标人须知

本招标技术文件仅作为本项目技术部分招标使用。

本招标技术文件所叙述的或暗示的全部货物。在招标技术文件中没有提到的，但涉及到有关变配电安全性、稳定性、完整性所明显需要的部分以及在公认为良好工程实践上的有效功能也应包括在内。卖方也应提供全部材料、安装和完成任何工作，即使这样的材料、配件和任何工作在本招标文件中没有明确叙述，所有这样的内容、材料、配件和完成的任何工作应认为已包括在投标总价中。

实质性响应的投标应该是与招标技术文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏差（也叫做“实质性偏差”）的投标。如果经审查投标书实质上没有响应招标技术文件的要求，采购方将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求之处来使其投标书成为实质上响应的投标。

一、工程概况

1、建设项目：录安洲港区4号泊位码头后方陆域堆场10KV箱变采购安装；

2、招标工程：自动化轨道吊配套10KV箱式变采购、安装工程;

3、工程地点：录安洲港区4号泊位码头后方陆域堆场；

二、承包内容

本次招标范围包含10KV箱式变电站制造、10KV箱式变电站安装、招标方原有变电站内2台10KV  630KVA高压柜改造工程部分，总计一个标段。

1、10KV箱式变电站内容包括箱变外壳制造、现场拼装、箱变内变压器、高低压配电屏、母线PT聚优柜、母联、高低压计量表计、后台、直流屏、2P挂壁式空调5台、绝缘橡胶垫、手车两台、灭火器材、高低压配电模拟屏等设备的制造采购安装等。

2、10KV箱式变电站安装工程部分内容包括箱变、防雷接地网、中性点接地系统、后台及后台线路等安装、调试、电试以及箱变次总柜、出线柜、箱变上级出线柜、总变出线柜等招标方认为需要进行综保电流整定的柜体。

3、投标方需要对招标方原有变电站内2台出线柜进行改造，将2台10KV 630KVA开关柜升级为10KV 1250KVA开关柜（升级内容：更换静触头、断路器等），改造费用列入本次投标价。

4、变压器需要重新配置外壳、智能温度控制仪等需要的保护单元，实现自动控制风扇（如带有冷却风扇时）的功能，温度高报警功能和超温启动远方跳闸功能，温度显示采用三相巡检和设置检测方式，可输出远方显示摸拟信号，信号接至端子排。

5、变压器采用录安洲码头原有干式变压器，容量1000KVA,电压等级10KV/0.4KV（该变压器已闲置两年，中标方需要对变压器进行全面检测修理，运输及检测修理费用列入本次投标价）。

6、箱变内配置铁皮工具柜一只，里面放置必要的安全用具（验电器、接地棒）、工具等。

本次招标工程作为交钥匙工程，承包内容包括但不限于：1、各系统设备及相关部件材料的采购供货、场内或场外存放运输；2、相关线路和设备安装调试；3、全系统调试验收以及系统维护管理培训；4、与业主单位主管部门有关验收、送电工作，直至与业主单位主管部门共同签署《验收报告》。

三、项目要求

交钥匙工程，即由中标单位负责从材料、设备的采购供应、安装施工、系统调试，到工程竣工、通过业主单位验收等全过程工作。

本技术文件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合国家标准、电力行业标准及招标方的要求。投标方所使用的单位为国际法定计量单位。应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，卖方仍须在执行合同时补足。

投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

提供随机备品备件和2年运行所需的备品备件，并在技术协议书中给出具体清单。

提供所供设备中的进口件清单。

为保证项目品质与工程质量，本工程所涉及的设备元器件需符合第二章技术条款的技术参数要求，采用第二章技术条款推荐的品牌设备。

各单位需按照招标图纸、现场踏勘情况及技术优化的结果自行计算工程量，如有补充的项目，请在出具的清单项目后予以补充并注明。

四、质量标准

应达到国家相关永久用电工程施工及验收规范、标准，符合设计要求。

五、开、竣工时间

满足招标方整体项目施工的进度，开工时间2018年3月底，竣工时间2018年5月中旬，具体开、竣工时间以甲方另行通知为准。

六、投标人资格要求

1、经国家工商登记注册，有电力安装5级资质、有安全生产许可证、通过CCC认证、具有相应良好的质量保证体系。

2、高压柜具有国家认定质量检测机构出具的检验（试验）报告（本项目相应产品）。

3、低压成套开关设备还应具有中国国家强制性产品认证（CCC）证书。

4、变压器具有配电变压器所投产品型式试验报告（本项目相应产品）。

5、项目经理资格：安装专业二级或以上建造师，具有5年以上担任项目经理经验。

6、投标人认为需要提供的其他证明文件。

七、 联系方式

本章详见商务文件。

八、招标答疑与勘察

1、投标人应充分熟悉招标人工程所在地的自然环境、气候条件、劳动力资源、当地政策规定、工程建设进程、交通条件、场内设施等一切有关情况。投标人可以自行前往或招标人指引前往工程所在地。

2、投标人在收到招标技术文件和现场踏勘后，若认为招标技术文件的资格要求、技术要求等有倾向性或不公正性，应在技术答疑会上以书面形式向招标人提出。对于没有提出质疑又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同该招标技术文件，技术答疑会后不再受理针对招标技术文件的相关质疑和投诉。招标人作出的技术澄清以书面形式通知所有招标文件收受人。

3、投标人对招标技术文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标技术文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

4、招标人在投标截止日前有权对已发出的招标技术文件进行必要的澄清或修改，并通知所有招标文件收受人。当招标技术文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

九、资质审查

1、应邀参加招标的投标人在领取招标技术文件时，必须出具由国家有关行政机关颁发的各种资质证书文件原件或复印件, 并接受业主方技术主管部门审核。

十、技术部分关于无效投标的规定

技术部分有下列情况之一的投标书为无效投标书：

1、资质和能力未达到招标技术文件规定的。

2、投标人应按招标技术文件要求提交资料并对招标技术文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3、对评委会技术部分的质疑拒不澄清补正的。

4、投标书技术部分有错误而不接受修正的。

# 第二章  技术条款

- 基本技术要求

1.一般规定

1.1本技术协议适用于本箱式变电站及其附属设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 投标方所提供产品应是技术先进并经过成功运行实践证明是成熟可靠的高质量产品。

1.4 如未对本技术协议提出偏差，招标方将认为投标方提供的设备符合技术协议和标准的要求。

1.5	投标方须执行本技术协议书所列要求、标准。在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这个要求，具体款项内容由双方商定。本技术协议书中未提及的内容均应满足或优于本技术协议书中所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。本技术协议书中所使用的标准，如遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6 本技术协议书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2.标准和规范

2.1合同中所有设备、备品备件，包括卖方自其他单位获得的所有附件和设备，除本合同中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准（GB或GB/T）和国际电工委员会标准（IEC）及国际单位制（SI）,这是对设备的最低要求,如果卖方有自己的标准或规范,但必须向招标方提供中英文复印件并获得招标方同意后方可采用,但原则上均不能低于GB、GB/T、IEC的有关规定,特别是这些规定或规程中与GB、GB/T、IEC标准有互相矛盾的地方,应先征得招标方同意后才能制造。

2.2 执行的标准：

GB1094    			《电力变压器》

GB5273    			《变压器/高压电气和套管的接线端子》

GB7328    			《变压器和电抗器的声级测量》

DL5027    			《电力设备典型消防规范》

GB4109    			《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

DL/T 572  			《电力变压器运行规程》

ZBK4103   			《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》

GB/T17211 			《干式变压器负载导则》

CECS115   			《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》

GB4208    			《外壳防护等级》

GB6450    			《干式电力变压器》

DL/T620   			《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T539   			《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

GB156				《标准电压》

GB311				《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T13540			《抗地震性能试验》

GB2706				《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB11021			    《电气绝缘的耐热性评定和分级》

GB7354  			《局部放电测量》

GB1408 			    《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB763				《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB5582				《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB2900				《电工名词术语》

GB191				《包装储运标志》

GB3806				《金属封闭开关设备》；

GB763				《交流高压电器在长期工作时的发热》；

GB2706				《高压电器动稳定》；

JB/T10088-1999 	    《6-220KV变压器的声级》；

GB4208-1993 		《外壳防护声级（IP代码）》；

GB/T17467-98		《高压/低压预装式变电站》；

ZBK40001-89			《组合式变电站》；

DL/T537-2002		《高压/低压预装式变电站选用导则》；

以及其它标准及相关国际标准。

3. 投标人须根据招标方所提供《录安洲港区4号泊位码头后方陆域堆场10KV箱式变系统图》及相关的要求，采购元器件并成套组装成柜、最终组合成箱式变电站，运送至项目工地；按照电力行业的要求派专业人员进行强制性设备试验，并出具试验报告。配合招标方参与送电前、运行后的验收环节，按照行业标准进行操作、演示，直至验收合格；

4. 投标人必须严格按照招标人所提供的施工图要求及技术条款要求采购，并提供主要材料设备品质的相关原始证明材料（具体见《主要元器件及材料技术品质要求》），后期需要优化、细化、变更部分必须经招标方专职人员签字认可方可实施；

5. 投标人必须严格按照招标人对此配电系统监控功能的要求（高压微机保护器，低压智能仪表，变压器，直流屏），配置好断路器的各种附件及智能仪表和后台监控单元（为了便于通讯连接，尽量采用同一品牌），且必须与变配电站计算机监控系统集成商密切配合，由所选择的屏柜成套厂家做好配电站智能电量仪表、现场控制单元、数据采集单元的采购安装和成套配线工作，绘制屏柜一二次原理及接线图，并协助做好各类系统检测试验；其实施的技术措施方案应事先征得招标方专职人员的认可，并且招标方将保留参加投标方工厂试验的权力，投标方应予配合；

6. 低压屏柜母线系统见招标《高低压配电图》，屏柜的制作、拼装均须符合相关的IEC、GB、JB、标准要求，屏柜内所有母排连接面及一次回路接插件的接触面必须确保清洁并涂敷适量导电膏后方可连接；其柜体骨架型材厚度应不小于2mm，功能单元要求操作灵活、互换性能良好，各类安全连锁装置必须牢固可靠；

7.施工前投标方必须制定详细的施工方案，其实施的技术措施方案应事先征得招标方专职人员的认可，以确保施工期内的合理有序；

8.变配电系统安装调试完毕送电后，投标方必须派专业技术人员协助值守观测不少于72小时，同时对运行值班人员进行专业操作技能培训；

9. 工程验收时，投标方应同时交付施工图纸、屏柜一、二次原理及接线图（包含CAD电子版）、工厂试验检测报告、有关设备说明书、以及计量装置等所有相关技术资料；

10.本基本要求条款为正式合同的附件，与合同正文具有同等效力。

11.高低压成套设备厂家相关要求：拥有高压KYN28-12柜和低压MNS抽屉柜相应的生产资质和型式试验报告，最高额定电流生产能力，高压可达到In=4000A，低压可达到In=6300A，为了便于整体的维保。成套厂家具备良好的售后服务，二小时内可赶到现场处理紧急情况。

12.变压器配风机温控合2.2米高铝合金外壳（与低压柜高度一致）；配温控，柜体带风扇，温控自动启动风扇降温。

二、主要元器件及材料技术品质要求

1. 此次电力新装，主线路为录安洲码头新建4#变电所10KV高压室Ⅰ、Ⅱ段两路10kV出线，供电可靠性相对较低，变电站运行环境相对潮湿，空气中粉尘严重。为确保配电系统的安全稳定，高压断路器采用固封极柱，按图施工；为避免出线线路末端故障引起的越级跳闸事件，高压柜内微机保护装置，必须满足电力部门要求的开入开出量；

2.10kV高压柜内操控装置配备RS485接口，支持Modbus协议，满足通讯要求，直观显示开关状态及手车工作、试验位置。

3.低压配电系统框架断路器和塑壳断路器采用国内一线品牌，满足不低于Icu=75%Isu,施工单位不得对分断能力降低档次，运行分断能力50kA。

4.低压多功能数显表可采集、监测低压各用电设备情况，带RS485独立双通讯接口（一路提供给能耗监控系统，一路提供给电力后台监控系统），无偿提供编制后台监控软件所需的通信协议，并提供仪表相关的检验报告。

5.主变变压器需要另外配置风机温控，配置铝合金外壳，外壳高度与低压柜高度一致，为2.2米。

6. 本次招标所涉及的所有高低压设备、线缆及材料，投标方都必须依据招标方所提供《高低压配电图》图纸，按照招标方提供的设备品牌、技术参数进行报价；

8. 断路器技术品质要求：

8.1.高压真空断路器

8.1.1.真空断路器要求采用原装进口的真空灭弧室和固封极柱，且极柱和断路器为同一品牌产品,保护真快灭弧室和其他重要零部件免受碰撞、尘土、凝露的影响。

8.1.2.真空断路器要求带机械防跳功能。

8.1.3.操作机构采用模块化操作机构，并且可以在现场快速更换各个功能模块。

8.1.4. 高压真空断路器主要技术参数如下：

额定电压：12KV

1min工频耐受电压：≥42KV

雷电冲击耐受电压：≥75KV

额定短路开断电流：≥25KA

4S热稳定电流：≥25KA

额定动稳定电流：≥63KA

直流分量：≥40%（额定短路开断电流）

合闸时间：≤70ms

分闸时间：≤50ms

机械寿命：≥30000次

燃弧时间：≤15ms

真空灭弧室真空度：≤1.33×10-3Pa

动静触头允许磨损累计厚度：3mm

真空辅助接点：5开+5闭

8.1.5. 高压真空断路器推荐采用伊顿电力3AS4-12系列、西门子3AH3-12系列、ABB公司VD4-12系列品牌。

8.2.空气断路器（框架开关）：

8.2.1.断路器应满足系统的要求：额定工作电压Ue：690Vac；额定绝缘电压Ui： 1000Vac；额定冲击耐受电压：12KV；

8.2.2.额定运行短路分断能力(Ics)=100%Icu；

8.2.3.固有分闸时间：30ms

8.2.4电气寿命，In≤2000A时，电气寿命不小于10000次；

8.2.5.全系列断路器具有相同的高度和深度，以及统一的柜门开孔尺寸方便安装和维护；

8.2.6.脱扣器有宽广的电流和时间可调范围（四段保护）

1>过载保护L（具有反时限长延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.4～1)×In可多点设定，脱扣延时时间可调节（3～144s）

2>选择性短路保护S（具有反时限短延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.6～10)×In可调节，脱扣时间可调节（0.1～0.85s）

3>瞬时短路保护I：瞬时脱扣电流可调（1.5～15）×In

4>接地故障可调延时保护G：脱扣电流可调，脱扣时间可调

8.2.7.具有断路器状态输出（分合闸）和故障报警（过载、短路、接地等），同时指示故障原因，可手动复位并带有历史故障记录（最后20次）。

8.2.8.考虑日后负载容量的变化，断路器应能够在不更换电流互感器前提下，更改断路器额定电流；

8.2.9.电子脱扣器应可现场扩展、升级，如在后期通过增加相应模块满足测量、通讯、蓝牙的需求。

8.2.10.框架断路器附件全系列通用且交直流通用。

8.2.11. 框架断路器推荐采用上海人民电器RMW1系列、常熟开关厂CW3系列品牌。

8.3. 塑壳断路器：

8.3.1.满足系统的要求，额定工作电压：690V AC；额定绝缘电压：800V AC；

8.3.2.额定运行短路分断能力Ics≥75%额定极限短路分断能力Icu；

8.3.3.热磁脱扣器 过载长延时保护（热保护），脱扣电流可调节（0.7～1）x In，额定不间断电流≥400A时短路电流保护（磁保护）可调节；

8.3.4.机械寿命操作次数≥10000次；电气寿命（415V AC）操作寿命≥5000次。

8.3.5. 塑壳断路器推荐采用上海人民电器RMM1系列、常熟开关厂CM2系列品牌。

9. 微机综合保护装置技术品质要求：

9.1.高压进线柜及联络柜微机综合保护装置要求接入原后台；

9.2.综保必须是集测量、控制、保护、监视和通讯于一体的微机综合测控装置；

9.3.综保必须具备全电流测量功能，可独立测量三相电流、零序电流，并具备电度计量功能。

9.4.综保必须具备控制功能，面板上需有就地/远方和分/合闸按钮，能实现对断路器的就地和远方操作，同时为了防止误操作，需要有能设置密码的操作权限。

9.5.综保必须具备满足要求的各种保护功能，提供定值整定，可根据运行需要就地或远方进行投退、修改、切换定值操作，供方应提供中文版的调试软件，综保需有可选的弧光保护配件。

9.6.综保必须提供不少于12个数字输入及10个数字输出接点，满足现场功能需求，可接受不少于以下信号：断路器开断位置、手车位置、储能状态、接地开关状态等。

9.7.综保必须组网灵活，开放性好，综保可通过RS485或RJ45以太网或光纤通讯接口，并采用ModBus或IEC61850规约和本站监控计算机或通信管理单元（RTU或通信管理机）进行通信。保护测控装置应具有冗余通讯接口，均可以同时和后台通讯。本站上位监控系统和通信的任何故障不会影响微机保护正常运行，在前面板设有现场维护需要的RJ45以太网口。

9.8.综保必须具备带单线图显示的大液晶中文面板，具有友好的人机界面，显示界面至少能显示6行中文，并可实现中英文显示切换，能显示完整的故障信息（故障例型，故障时间，故障值等）以方便查询。

9.9.综保具备至少11个LED指示灯，能指示各种信号状态和报警或故障信息，该信息可由用户组态和修改。

9.10.综保必须是可插拔式设计结构，检修的时候抽出中央单元即可，基座和二次线路可不必拆下。基座可直接安装在开关柜上。

9.11.综保必须具备高自由度的逻辑编程功能，能根据电流、电压的测量值及逻辑输入，完成要求的逻辑。

9.12.微机保护装置应能对所有保护动作，开关量变位及通过逻辑编程功能实现的其它保护（如连锁跳闸）和自动控制（如备自投）功能形成SOE事件（包括事件发生时间、事件例型、动作值），所有事件（包保护动作，开关输入量变位事件）不但能通过通信上传至后台监控主机，而且能通过保护装置显示面板进行查询。保护装置能保存512个以上的SOE事件，SOE事件分辨率为1ms。事件记录应包括电压、电流、输入/输出开关量等信息内容。自动实行顺序记录，并能及时处理和存储各保护的报警信息和动作信息，在主机失电时不丢失所存储信息，并能查询所存储的事件报告。

9.13.微机保护装置应具有故障录波功能，录波的起动可设置为保护动作，开关量变位及其它通过逻辑编程形成的控制变量。录波文件应包含所有模拟量和数字量且记录故障前时间可设，保护装置能保存的录波数据（每周波采样次数应满足保护精度要求），容量不应少于5次，每次的录波时间不小于1秒(总录波时间不低于20秒)，可调整相应的每次录波时间和次数。

9.14.微机保护装置利用自身内部时钟，所有的事件记录、故障记录和故障录波都带有精度达1ms的时标。保护装置应能通过通讯实现时钟同步。综保装置必须保证实时时钟和所有记录不会因失去电源而丢失。

9.15.保护测控装置必须具有看门狗，而且必须能够自我监视如：本身硬件故障，控制电源缺失等。

9.16.为保证跳闸回路出口的可靠性和安全性，接点端子应采用大容量端子，综保必须有2个以上具备操作回路监视功能的接点。

9.17. 综合保护装置推荐采用国网南自NZ800系列、深圳南瑞科技SAI318系列品牌。

10. 智能仪表和监控单元技术品质要求：

10.1.仪表具备至少4路无源开关量采集、2路继电器输出功能。

10.2.电流电压测量精度为0.2级。

10.3.监视开关合分状态、故障跳闸状态、位置状态等参数；

10.4.支持输出继电器控制合闸和分闸及现场告警等。

10.5.RS485接口，Modbus通讯接口，带谐波测量功能。

10.6. 低压智能仪表具备电度计量功能。

10.7.低压智能仪表推荐采用江苏斯菲尔品牌。

11. 高压开关柜智能操控装置技术品质要求：

11.1.具有动态模拟显示图、及断路器分合闸、接地、储能等状态指示功能；

11.2.具有带电语音提示、防误语音提示功能；安装人体感应探头，具有人体接近语音提示功能；

11.3.具有高压带电显示及闭锁功能；

11.4.具有柜内温湿度显示及控制、加热切换功能；

11.5.具有远方/就地操作、照明操作、分/合闸指示、储能指示、分/合闸回路完好指示功能；

11.6.具有预分、预合闪光指示和分合闸电压显示功能；

11.7.具有RS-485通讯接口，Modbus协议，可与后台监控电脑直接通讯。

11.8. 高压开关柜智能操控装置推荐采用杭州休普、保定昊跃品牌。

12.直流屏技术品质要求：

直流室设一套220V直流系统，设1组220V阀控式密闭铅酸免维护蓄电池，不设端电池和降压措施，每组 18 只电池，10小时放电容量为 65Ah ，每只蓄电池放电终止电压 10.8 V，均衡充电电压 13.8 V。额定直流系统电压为220V，直流母线电压变化范围为直流系统额定电压的85%~110%以内。220V直流系统接线为单母线，两线制，不接地系统。每套蓄电池配一套高频开关充电装置，充电装置额定输出电流20A，高频开关充电模块数量按N+1配置.

220V直流系统馈出线回路数：12回馈线回路，采用施耐德直流空气开关，额定电流32~50A，每类馈出线回路均匀分配在母线上。馈线回路配置最终以施工图为准

12.1.1.直流系统中各功能单元均为具有CPU的智能化单元，监控采用总线结构分散控制集中管理的方式，任一单元的故障均不会影响其它单元的正常运行。

12.1.2.直流系统中各功能单元应具有抗电磁干扰功能，可在恶劣电磁环境下正常工作。12.1.3.直流系统设降压装置。

12.1.4.直流系统充电设备采用高频开关模块，采用N+1热备份方式运行，互为备用，当任一模块发生故障时，系统应报警，但不影响系统的正常运行。

12.1.5.直流系统采用模块化屏架结构，功能单元分隔布置。

12.1.6.高频开关充电模块EDS230D10ZF

12.1.7.模块采用软开关技术及全隔离防尘结构。

12.1.8.模块应具有良好的电磁兼容性能，电磁干扰小，符合IEC相关标准。

12.1.9.模块应具有手动、自动和受监控器控制三种运行模式；

12.1.10.模块应具有带电插拔功能，更换时间小于  3    min；

12.1.11.稳流精度、稳压精度及纹波系数

当交流输入电源电压在规定范围内变化及直流输出电压在调节范围内的任一值上，直流输出电流在额定值的 20 %～100%范围内变化时，其稳流精度应不大于±0.5%，典型值  0.10 %。

在稳压状态下，交流输入电源电压在规定范围内变化，直流输出电流在额定值的0～100%额定值范围内变化时，直流输出电压在调节范围内的任一点上保持稳定，其稳压精度应不大于±0.5%，典型值  0.05   %。

交流输入电源电压在规定范围内变化，直流输出电流在额定值的0～100%额定值范围内变化时，直流输出电压在调节范围内的任一点上，模块纹波系数应不大于0.5%，典型值  0.01   %。

12.1.12.限流及限压性能

当输出直流电流在 50 %～100%额定值中任一数值时，应能自动限流，降低输出直流电压；并当过载或短路排除以后，能自动地将输出直流电压恢复到正常值工作。

当输出直流电压上升到限压整定值时(130%标称电压可调)，应能正常工作，并当恢复到正常负载条件以后，能自动地将输出直流电流恢复到正常值工作。

12.1.13.单体模块至少应具有下列功能：

        - 稳压、稳流功能

        - 均/浮充电压、电流设置功能(手动/自动)

        - 均/浮充转换功能(手动/自动)

        - 自主均流功能

        - 自动限流功能

        - 输出电压、电流显示功能

        - 运行状态显示功能

        - 超温自动保护功能

        - 输入、输出过欠压保护功能

        - 遥控、遥测、遥信、遥调功能

12.1.14.馈线状态检测模块

馈线状态检测模块的主要功能有：监测各馈线状态(熔断器熔断或空气开关事故跳闸)并将其上送至集中监控器，集中监控器内可显示故障支路号。本模块可独立设置，也可将本模块功能由集中监控器来完成。

12.1.15.直流系统绝缘检测装置

卖方应为直流系统提供1套独立的在线绝缘检测装置(配套专用传感器及便携式查找装置)。

直流系统绝缘检测装置主要功能是：在线检测直流系统的对地绝缘状况(包括直流母线、蓄电池回路、每个电源模块手各个馈线回路绝缘状况)，并自动检出故障回路。绝缘检测装置为独立的智能装置，布置在充电装置屏上或直流馈电屏上，可与成套装置中的监控装置通信。

任一回路交流输入电源故障不应影响绝缘检测装置的正常运行。

12.1.16.防雷系统

直流系统应有三级防雷系统。第一级安装在电源系统交流输入前，第二级安装在电源系统交流配电部分，第三级位于充电模块内部。过电压保护器件具有状态显示功能，可以显示该器件是否处于完好状态。对于不可恢复的防雷器，损坏后应能发告警信号。

12.1.17.交流接地系统

每个模块后部与机架连接处设有模块交流地点，保证每个模块与机架同时可靠接地。

12.1.18. 直流监控、整流模块推荐采用湖南艾德迅、石家庄通合品牌

12.2.1蓄电池组(卖方组屏)

12.2.2.本直流系统配置1组220V阀控式密闭铅酸免维护蓄电池，不设端电池和降压措施，每组 18 只电池，10小时放电容量为 65Ah ，每只蓄电池放电终止电压 10.8 V，均衡充电电压 13.8  V。

12.2.3.蓄电池采用优质产品。

12.2.4.当蓄电池运行环境温度在-10℃～+45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

12.2.5.正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于10年。

12.2.6.蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10。

12.2.7.蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性。安装支架需有防腐措施。

12.2.8.蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

12.2.9.蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接．极板厚度应与使用寿命相适应。

12.2.10.蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

12.2.11.二个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8 mV。

12.2.12.电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。

12.2.13.蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

12.2.14.蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

12.2.15.蓄电池的密封反应效率不低于95%。

12.2.16.蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。

12.2.17.蓄电池在－30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。

12.2.18.制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

12.2.19. 蓄电池推荐采用德国阳光、澳大利亚BE品牌。

12.3.1.220V直流系统(包括馈线、蓄电池组)由卖方负责组屏并成套供货，直流屏(柜)的型式及元器件布置应便于安装和维护，每块屏尺寸： 800×600×2200 mm (宽×深×高)，共需  1  块屏。

12.3.2.屏柜组装后应整洁、美观，表面涂镀层应均匀、光洁、无划痕。所有连接紧固件均具有防腐蚀镀层。

12.3.3.屏柜结构为柜式，后开门。门的开启、关闭应灵活。

12.3.4.屏面距地面250mm范围内不应布置元器件，否则须经买方认可。

12.3.5.电气元器件、小母线座、汇流排和端子排均应有清晰标记。

12.3.6.汇流排和主电路导线的相序和颜色应符合有关规定。

12.3.7.连接导体或导线的截面积应满足载流要求。直流屏主母线应采用截面不小于120 mm2的铜导体。

12.3.8.屏柜应具有良好的绝缘性能。对地绝缘电阻应不小于5MΩ，各带电体之间绝缘电阻应不小于10MΩ。

12.3.9.屏内使用的电器元件，如开关、按钮等应操作灵活，测量仪表，满足精度要求，各类声光指示信号应能正确反映各元件的工作状况。

12.3.10.屏柜的其他部分应符合施工图的规定。

12.3.11.屏柜防护等级：不低于IP30。

12.3.12.屏柜颜色由买方确定。

13.3.13. 直流屏屏柜推荐采用湖南艾德迅/石家庄通合品牌。

13.无源无线测温装置技术品质要求：

13.1. 无线测温传感器采用使用被动式环境能量获取技术的无源无线测温方式，不得使用电池、有源或主动式能量传输技术；

13.2. 传感器的工作电流为大于等于5A。测温范围-40~+115℃,精度要求达到±1℃；

13.3. 测温方法：接触式测温；

13.4.安装方式采用动触头泡沫合金扎带式安装；

13.5. 温度传感器最长边尺寸不得大于3cm，便于安装在开关柜内需要监测的触点上；

13.6. 无线温度传感器防护等级必须达到IP68，具有国家电器安全质量监督检验中心出具的防尘防水型式检测报告

13.7.采用进线柜9点测温，出线柜6点测温。

13.8. 无线温度传感器负责获取温度数据和数据的预处理，并将之传输到无线温度接收终端，无线测温信号在接收终端上集中显示，每个配电室配置接收终端集中显示，每只接收终端至少可容纳240 只传感器信号，接收的传感器信号通过RS485 接口、Modbus 协议，将温度数据上传到后台系统，温度超过预定值时接收终端实现现场报警。无线测温配置后台，无线测温后台可实现实时查看温度节点，历史曲线，后台报警等功能。

13.9.无源无线测温装置推荐采用杭州休普、保定昊跃品牌。

14. 电流互感器技术品质要求：

14.1.标准：GB1208   IEC185

14.2.额定电流比：（具体见‘10kV电气单线图）

14.3.二次额定电流：5A

14.4.准确度等级：（具体见‘10kV电气单线图）

14.5.绝缘水平：12/42/75KV

14.6.推荐采用大连第二互、上海MBW品牌。

15.电压互感器

15.1.标准：GB1207   IEC186

15.2.额定电压：   10 kV

15.3.额定电压比：10/√3∕0.1/√3∕0.1/3 KV

15.4.准确度等级： （具体见‘10kV电气单线图）

15.5. 推荐采用大连第二互、上海MBW品牌。

16. 接地开关技术品质要求：

接地开关在开关柜前操作。接地开关在闭合、断开两个位置时均能闭锁，接地与否应能在柜前有标示。接地开关应具有机械联锁功能，以防止误操作。

17. 母线PT聚优柜技术要求：

17.1.整柜取代PT柜，具有PT柜的功能；采用“瞬悬复”、0-300Hz全频消谐、抗饱和PT（饱和点2.0倍相电压）、高阻抗值一次消谐多级配合防护技术，防止PT谐振及过流导致的PT保险断及PT烧毁问题；

17.2.采用“聚优”技术保护母线过电压，方波通流量为3200A/2ms,西瓷所型式试验报告；

17.3.控制器采用双CPU技术，主CPU采用国际先进的32位DSP处理器技术；并通过国家级继电器检测中心的IV级抗干扰试验(包括Ⅳ抗干扰电磁兼容检验)，且具有0-300 HZ功能和控制PT过流保护功能；

17.4.整柜具有国家级权威高压电器试验中心的检验报告；

17.5.在电网有5年以上运行经验；

17.6. 母线PT聚优柜推荐采用安徽一天、南京菲迈特电力品牌。

18. 开关柜技术品质要求：

开关柜应具有紧凑的结构尺寸，除进线及联络柜外(1000mm宽度)，1250A及以下额定电流的断路器柜宽度应不大于800mm宽度。

18.1. 开关柜应是全封闭型，高压开关柜的母线室、开关室、电缆室、低压控制小室应进行金属全分隔，并具有各自独立的过压释放通道。柜的骨架及柜内隔板均为覆铝锌板。

开关柜各小室间的金属隔板应达到足够的强度和防护能力，能够防止在一个室中发生断路事故时不会蔓延到其他室中。

18.2. 开关柜在工作状态及进行维修时，应防止操作人员与带电部分接触。手车式断路器断开时，要具有带自动锁扣的金属活门，可同时自动隔离电缆侧和母线侧。

18.3. 金属部分的接地

所有开关柜要采用铜的接地排并连成一体。铜接地排的截面应能承受至少31.5kA，1秒钟的热稳定短路电流，并具有国际或国内权威的独立测试机构的型式试验报告。手车式断路器小车应在手车双侧具有滑动接地触头，并在任何位置，小车不带电部分应与接地铜排相连，滑动触头与滑动触头座配合成套，触头座与主接地排采用铜材连接。

18.4. 隔离设施

开关柜在柜内设有运行与试验/隔离位置，在满足联锁要求的情况下，断路器可以在柜内从一个位置移到另一个位置。当断路器移到隔离位置时，断路器、母排和馈电回路之间应保证足够的隔离距离，同时防护活门应自动遮蔽静触头。为了防止操作人员接近带电的固定触点，只要手车不在运行位置，该活门必须掩盖母排及馈电侧的三相固定触点，锁扣装置能将防护板闭锁。

当对手车在柜内进行操作时，试验、运行位置的所有操作均应闭门进行，包括移动断路器。但当发生意外时，应具有辅助的紧急解锁措施，使得操作人员能够打开开关柜门，并对断路器进行操作。

18.5. 柜内各配套元件均采用全工况绝缘验证合格的优质产品：空气绝缘净距离>125mm，绝缘件爬电距离≥20mm/kV ,复合绝缘 ≥30mm

18.6. 所有开关柜均应符合“五防”要求，防护装置应安全可靠，操作灵活，应优先采用机械闭锁。

18.6.1.当接地开关在分闸位置时，小车才能拉出或推入。

18.6.2.手车在工作位置及试验与工作之间任一位置，接地开关都不能合闸；

18.6.3.接地开关在合闸位置时，手车不能从试验位置移到工作位置；

18.6.4.手车只有在试验至移开位置时，接地开关才能合闸；

18.6.5.手车在工作位置时，二次插头被锁定不能拔除；

18.6.6.当断路器和接触器手车无论在工作或试验位置，只要断路器合闸，手车都不能移动；

18.6.7.当手车在试验与工作之间任一位置时，断路器均不能操作。

18.6.8.只有当接地开关合闸时，才允许打开后门；当后门打开后，不允许将接地开关分闸。

18.6.9.高低压柜次总与母联都需配备三锁两钥匙。

18.7. 开关柜应设置由于内部组件故障引起的室内过压所需的压力释放装置。压力释放通道不允许面向操作人员，以免气体喷出时危及操作人员。

18.8. 金属封闭高压开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧的燃烧时间和延烧范围。

18.9. 当开关柜采用电缆下进线、下出线时，电缆搭接点高度应高于柜底板700mm以上。 底板上需备有锥体形橡皮密封垫及电缆夹件。

18.10. 开关柜的所有部件应有足够的强度, 应能承受额定动稳定电流所引起的作用力而不致损坏。

18.11. 开关柜内手车式断路器的推拉应灵活方便,用途、规格相同的手车式断路器应有互换性。

18.12. 开关柜的外壳防护等级不低于IP4X。当开关柜的断路器室门打开时，防护等级不低于IP2X。开关柜内部各隔室间应是金属隔离的，其防护等级不低于IP2X。

18.13. 开关柜颜色由业主在正式投产前确定。

18.14. 开关柜的母线和母线桥

18.14.1.各柜内主母线和二柜间母线桥按需要选用满足开关柜的额定电流、额定动热稳定电流要求，并留有较大的裕量。

18.14.2.馈线柜按额定电流选择分支母线的大小。

18.14.3.接地母线选用应满足额定接地动热稳定电流的要求，并留有较大的裕量。

18.14.4. 所有母线应采用优质铜材，在铜材的弯角处不允许出现任何的开裂现象。所有母线应按工艺需要进行处理，并采取镀锡措施（电镀锡）。

18.14.5.主母线支架及母线绝缘材料应具有低吸潮性,在设备使用寿命期内,设备的机械强度和介质强度不会降低。

18.14.6.所有导体应能耐受与连接开关最大开断电流相当的电流。

18.15. 10KV开关柜其它配置要求

18.15.1. 开关柜内应设照明, 照明灯安装在电缆室和低压室中。对于电缆室的照明灯，其照明开关应布置在柜后；对于低压室的照明灯，应在低压室门打开后自动打开。柜内照明装置要求能在一次高压回路不停电的情况下安全更换光源。

18.15.2. 柜内应在电缆室与真空断路器室各设置一套加热器，用于防止湿度过高产生凝露。加热器应配置开关和指示灯。

18.15.3. 照明与加热器电源AC220V, 单相。在开关柜顶应设有照明加热小母线。

18.15.4. 零序电流互感器应安装在开关柜内，固定支架包括在供货范围内，零序互感器采用开口式互感器，以方便电缆安装。零序互感器内径的大小应满足电缆的要求，当有多根电缆时应采用多台零序互感器。

18.15.5 开关柜的二次线

a.连接控制、保护及仪表设备的二次线，电流回路截面应不小于4mm2的多股铜导线，电压回路截面应不小于2.5mm2。

b.柜内外功能单元或组件的二次线必须在端子排上接口。必须采用阻燃型端子，端子内部连接导体为全铜材质，连接为螺钉压接形式，每一开关柜应留有15%的备用端子排。用于电流、电压、控制、保护等的二次线应固定在专用的端子上。

c.柜内接线端子上应备有10%的备用端子，但每个单元至少不少于四个。

18.15.6 开关柜应提供的显示及控制

a.断路器开断及闭合状态的机械显示

b.伺服电动机储能状态的机械显示

c.装有手动机械分、合闸按钮及电动分、合闸按钮

d.还应有手操弹簧储能装置

e.具有就地/远控断路器分、合闸切换功能，设有就地/远控转换开关。

f.断路器供买方使用的辅助接点至少为2常开2常闭，并将其引至柜内端子排上

g.断路器的操动机构应具有防跳功能

h.断路器应装设操作次数的计数器

i.柜上指示灯均应采用长寿命发光二极管型，指示灯的颜色符合国家标准的规定。

j.开关柜上必须配置开关状态智能显控装置，其模拟图具有断路器状态、手车位置、接地开关位置状态指示，该状态指示为实时的，与柜内的位置状态相一致。

18.15.7 开关柜铭牌:

按单线图上所示，将带有黑底白字的永久防腐型铭牌固定在每个分割间上，以显示出型号和服务描述对象。铭牌上应显示有以下内容：

第一行：	      设备编号

第二行：	      设备描述

提供的主铭牌上应显示有HPCC最低电压，额定电流电压，额定短路电流，项目号和制造商名字以及型号。

18.15.8 开关柜内的电器等主要设备除注明外，其余应选择国内部优、省优等知名品牌。

18.16. 出厂试验

18.16.1 回路电阻测量

18.16.2 绝缘电阻测量

18.16.3 整体交流耐压试验及开关断口耐压试验

18.16.4 辅助回路和控制回路的耐压试验

18.16.5 开关特性试验

a.分、合闸时间及周期

b.速度特性

18.16.6 机械性能、机械操作及机械防误操作装置或电气联锁装置功能试验

18.16.7 仪表元件校验及接线正确性检查

18.16.8 使用中可以互换的具有同样的额定值和结构的组件其互换性检查

18.16.9 雷电冲击试验 （提供型式试验报告）

18.16.10 动、稳定试验（提供型式试验报告）

18.16.11 内部燃弧试验（提供型式试验报告）

18.16.12 单相接地试验（提供型式试验报告）

18.16.13 异相开断试验（提供型式试验报告）

18.16.14 温升试验    （提供型式试验报告）

19．母线槽技术品质要求：

环境条件：

环境温度：-5到+35度（户内24小时平均温度，最高温度不超过40度）；

海拔高度：2000m；

污秽等级：III

防护等级：IP54；

温升要求：

| 序号 | 母线单元 | 温升要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 母线槽固定连接处 | ≤70K |
| 2 | 外壳和覆板 | ≤55K |
| 3 | 母排温升 | ≤70K |

额定电压：最高可达690VAC；

 额定绝缘电压：最高可达1000VAC；

 绝缘耐热等级：采用两层聚酯薄膜，可达B级，温度可达130度；

 绝缘测试：高达3750V/1S；

 提供铜导体纯度测试报告，纯度要求99.95%，T2级别；

 提供KEMA或ASTA认证以及第三方检测机构报告

 插接箱插脚和插头全面镀银

20. 箱式变电站外壳技术品质要求：

20.1.箱式变电站外壳采用201不锈钢，内壁采用优质复合板外壳，颜色按供方常规方式供货，浅色；箱式变电站外壳为采用户外重度防尘结构，并防雨,防盐雾腐蚀,防止凝露。

20.2.产品外壳防护等级为IP65。

20.3.卖方应使箱式变电站外壳的设计能够满足其在规定的环境下长期可靠运行。

21. 箱式变电站供货清单（箱式变所含内容，不限于此）

高低压柜汇总表

| 序 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1H1 | KYN28-12（Ⅰ段电源进线柜） | 台 | 1 |  |
| 2 | 1H2 | KYN28-12（1#配电聚优柜及PT） | 台 | 1 |  |
| 3 | 1H3 | KYN28-12（出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 4 | 1H4 | KYN28-12（出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 5 | 1H5 | KYN28-12（出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 6 | 1H6 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 7 | 1H7 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 8 | 1H8 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 9 | 1H9 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 1000KVA |
| 10 | 1H10 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 1000KVA |
| 11 | 1H11 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 |  |
| 12 | 2H1 | KYN28-12（Ⅱ段电源进线柜） | 台 | 1 |  |
| 13 | 2H2 | KYN28-12（2#配电聚优柜及PT） | 台 | 1 |  |
| 14 | 2H3 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 15 | 2H4 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 16 | 2H5 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 17 | 2H6 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 18 | 2H7 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 19 | 2H8 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 800KVA |
| 20 | 2H9 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 | 1000KVA |
| 21 | 2H10 | KYN28-12 (出线柜） | 台 | 1 |  |
| 22 | 1L1 | MNS-进线（1000kVA） | 台 | 1 |  |
| 23 | 1L2 | MNS-出线（5路） | 台 | 4 |  |
| 24 | 1L3 | MNS-出线（8路） | 台 | 1 |  |
| 25 | 1L4 | MNS-出线（8路） | 台 | 1 |  |
| 26 | 1L5 | 直流屏GW33-65AH-220V | 台 | 1 |  |
| 27 | 1L6 | 弱电控制柜 | 台 | 1 |  |
| 28 | LP8 | 通讯机柜 | 台 | 1 |  |

高低压柜配置（包括但不限于此）

| 序 | 名称 | 品牌及型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压互感器 | 大连第二互、上海MBW JDZF11-10 10/0.1/0.1KV 0.5/0.5 |  |
| 2 | 电流互感器 | 大连第二互、上海MBW LZZQ26-10GY-0.5/10P20 15VA |  |
| 3 | 开关柜智能操控装置 | 杭州休普SP-9000、保定昊跃HY-C200 |  |
| 4 | 真空断路器 | 伊顿电力 3AS4-12、西门子 3AH3-12、ABB VD4-12 1250A-31.5kA 手车式 |  |
| 5 | 无线测温装置 | 杭州休普SPW2000F、保定昊跃HY-K2000J |  |
| 6 | 微型断路器 | 施耐德Ic65n |  |
| 7 | 综合保护装置 | 国网南自NZ800、南瑞科技SAI318 DC220V |  |
| 8 | 接地刀 | JN15-10 |  |
| 9 | 零序互感器 | BW-LXK100 |  |
| 10 | 隔离小车 | 1250A-31.5kA |  |
| 11 | 母线PT聚优柜 | 安徽一天、南京菲迈特 |  |
| 12 | 直流屏 | 湖南艾德迅、石家庄通合 | 蓄电池采用：德国阳光、澳大利亚BE |
| 13 | 框架式断路器 | 上海人民电器RMW1、常熟开关厂CW3 1600/3P 1600A M26 欠3s |  |
| 14 | 400V电流互感器 | BH-0.66 2000/5 |  |
| 15 | 多功能仪表 | 斯菲尔 PD194E-9SD |  |
| 16 | 熔断器 | RT18-6A |  |
| 17 | 浪涌保护器 | 美国凯德雷斯 |  |
| 18 | 塑壳断路器 | 上海人民电器RMM1、常熟开关厂CM2 H系列 |  |
| 19 | 控制变压器 | 常州华通 BK-500 100V~220V |  |
| 20 | 按钮 | 施耐德 |  |
| 21 | 旋钮 | 施耐德 |  |
| 22 | 蜂鸣器 | 施耐德 |  |
| 23 | 指示灯 | 施耐德 |  |
| 24 | 门控开关 | 施耐德 |  |
| 25 | 温湿度器 | 苏电传感器 |  |
| 26 | 加热器 | 苏电100W |  |
| 27 | 照明灯 | 220V 25W |  |
| 28 | 小母线端子 |  |  |
| 29 | 触头盒 | 句容华盛 |  |
| 30 | 静触头 | 句容华盛 |  |
| 31 | 绝缘子 | 句容华盛 |  |
| 32 | 套管 | 句容华盛 |  |
| 33 | PT小车 | 常州尚涛 800mm |  |
| 34 | 转运小车 | 常州尚涛 |  |
| 35 | 铜排 | 江阴汇源 |  |
| 36 | 辅材 | 导线 线槽、铜鼻子、扎带等 |  |
| 37 | KYN28 | 柜体2300×1650×800 |  |

三、技术资料和交付进度

- 一般要求

1.1  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.2卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。技术协议签字后5日内应给出满足施工图设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。技术协议签字后7日提供正式图纸，

1.3 卖方提供的技术资料分为设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。卖方须满足以上三个方面的具体要求。

1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。

1.5买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.6完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.7提交形式

对电子版文档的要求：卖方应提供比例为1：1的AUTOCAD(R2000)图纸电子版文件，所有文本文档应提供WORD2000版电子版文件，所有电子文档必须以移动硬盘（U盘）正式提供，并附以提供文档索引，否则视为无效。

对纸版文档的要求：正式图纸必须加盖工厂公章和签字。卖方提供的图纸共6份/每台。

- 资料提交的基本要求

2.1 在投标时提供的资料

设备外形图；

基础载荷图；

一次,二次电缆开孔；

设备规范表。

2.2 配合工程设计的资料与图纸

卖方应及时提供满足工程设计的资料和图纸(具体清单买方提出，卖方细化，买方确认)。

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验见证所需的全部技术资料。

2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料(买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认)包括但不限于：

2.4.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期检验和维护说明等。

2.4.4 卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5 卖方须提供的其它技术资料(买方提出具体清单、卖方细化，买方确认)包括以下但不限于：

2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2 卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4 详细的产品质量文件。

2.5.5 技术文件

2.5.6卖方在订货前向买方提供一般性资料,如鉴定证书、典型说明书、总装图和主要技术参数。

# 四、监造、检验/试验和性能验收试验

1.概述

1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备满足买方规定的要求。

1.2 卖方在本合同生效后向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准符合行业及买方的规定。

2、工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足国家标准、电力行业标准及招标方的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方将采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时将情况及时通知买方。

2.4 买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

2.5 如有合同设备经检验和试验不能满足技术协议的要求，买方可以拒收，卖方更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术协议的要求，买方不承担上述的费用。

3、试验内容

3.1 型式试验：制造厂提供同类产品的型式试验报告。

3.2 出厂试验：

3.2.1 变压器出厂试验

- 外观检查

- 绕组直流电阻测量

- 绝缘电阻测量

- 变压比和电压矢量关系测定

- 工频耐压试验

- 空载试验（包括空载损耗和空载电流）

- 负载试验（包括负载损耗和阻抗电压）

- 感应耐压试验

- 局部放电量测量

3.2.2高压部分出厂试验：

- 机械操作、机械特性及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验。

- 主回路电阻测量；

- 主回路工频耐压试验；

- 辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

- 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；

- 在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,将检验互换性。

3.2.3低压部分出厂试验：

- 检查成套设备，包括查线、直观检查外观、防护等级等，并进行通电操作试验

- 介电强度试验

- 防护措施和保护电路的电连续性检查

- 绝缘电阻的验证

3.3 现场实验：

3.3.1变压器现场试验

- 绕组直流电阻测量

- 检查所有分接头变比

- 检查变压器的三相结线组别

- 测量绕组连同套管的介损角正切值tgδ

- 绕组连同套管的交流耐压试验

- 绕组连同套管的局部放电试验

- 测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻

- 冲击合闸试验：在额定电压下空载冲击合闸5次，无异常（在电厂试运时进行）

- 检查相位

- 测量噪音

3.3.2 高低压部分的现场试验按照相关国家标准进行。

3.3.3现场验收试验

成套装置到达现场后，由卖方按照相关行业标准及买方要求进行现场验收试验。试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由卖方负责。

4、设备监造

4.1 监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

4.2 监造方式

文件见证，每次监造内容完成后，卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交监造代表1份。

4.3 监造内容

| 序号 | 零部部套 | 监造内容 | 监造方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | 数量 |
| 1 | 箱式变电站 | 文件计划提交 | ⅴ |  |  | 7 |
| 2 | 箱式变电站 | 生产进度提交 | ⅴ |  |  | 7 |
| 3 | 箱式变电站 | 试验 |  |
|  |  | 型式试验 | ⅴ |  |  | 7 |
|  |  | 出厂试验 |  | ⅴ |  | 7 |
|  |  | 现场试验 |  |  |  | 7 |
| 注： H- 停工待检， W-现场见证， R-文件见证，数量- 检验数量 |

# 五、 技术服务和联络

1. 合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、设备配套、制造确认、包装发运、现场安装、调试验收等。

2. 本协议书涉及的设备，如由其它厂家供给时，由其它厂家供给的设备应由卖方统一协调。卖方应确定合理的尺寸和参数配合，并将要求提供给有关厂家。

3．卖方应提供详细的土建基础图资料，以配合买方的土建工作。

4. 卖方现场技术服务

4.1  卖方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。卖方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。卖方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于卖方的原因不能满足工程需要，买方有权追加人天数，且发生的费用由卖方承担。

4.2 卖方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

4.3 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。买方不再因卖方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

4.4 未经买方同意，卖方不得随意更换现场服务人员。同时，卖方须及时更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

4.5 卖方现场服务人员应具有下列资质：

4.5.1 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

4.5.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

4.5.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

4.5.4 身体健康，适应现场工作的条件；

4.6 卖方现场服务人员的职责

4.6.1 卖方现场服务人员的任务主要包括货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；

4.6.2 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。卖方应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任；

安装和调试监督的重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表内容在合同执行期间提供。

4.6.3 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

4.6.4 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

4.6.5 卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

4.7 买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提方便。

5．培训

5.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

5.2 培训计划和内容列出如下：

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 合同设备的结构特点、组装工艺及有关工厂试验 | 2人×10天 | 工程师/技工 | 1/1 | 卖方工厂或工程现场 |  |
| 2 | 合同设备的电气和机械性能及有关试验方法 |  |  |  |  |  |
| 3 | 合同设备的控制、操作原理及测试方法 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同的运输和安全注意事项、掌握各组件的安装、拆除及质量保证要点 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同设备的调试、运行及维护 |  |  |  |  |  |
| 6 | 故障处理方法 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合同设备操作及注意事项 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |

5.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

5.4 卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

第三章  主要材料规格技术性能描述

| 编号 | 材料名称 | 型号规格及 主要技术参数 | 主要性能描述 | 品牌/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | --- |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | --- |  |  |  |  |

第四章  合理化建议

- 投标人可对招标标的物的技术性能、参数、材料提出合理化建议，但该建议应是切实可行的；

2、招标人不限定格式，由投标人自行编制。

第五章  图	纸

电子版图纸，单独提供。

# 第六章　随机备品备件及工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验电器 | 10KV |  | 2付 |
| 2 | 绝缘靴 | 44码 |  | 2双 |
| 3 | 绝缘手套 |  |  | 2付 |
| 4 | 接地棒 | 10KV |  | 1付 |
| 5 | 接地棒 | 0.4KV |  | 1付 |
| 6 | 绝缘电阻测试仪 | 2500V | 胜利仪表 | 1套 |
| 7 | 钳形表 | 319系列 | Fluke | 1套 |
| 8 | 套筒组套 | 4～24mm | 世达 | 1套 |
| 9 | 两用扳手 | 5.5～24mm | 世达 | 2套 |
| 10 | 加长球头内六角扳手 | 9件 | 世达 | 1套 |

# Text boxes

A